## Full 1
IOF024 | m² | Franja tallafocs de plaques de guix laminat, per a edifici d'ús industrial. Sistema "PLACO".
Franja tallafocs horitzontal, de 1 m d'amplada, amb una resistència al foc EI 60, per a edifici d'ús industrial, fixada mecànicament a la mitgera amb subestructura suport, sistema "PLACO", composta per 2 plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / amb les vores longitudinals afinades, Placoflam PPF 15 "PLACO", formada per una ànima de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmines de cartró fort, reforçada per la inclusió en la massa de fibra de vidre de fil curt no teixit per a millorar la seva cohesió a temperatures altes, fixades a la subestructura suport composta per canals i muntants, formant esquadres separades 750 mm entre si, suspensions i perfils separats 400 mm entre si. Inclús cargols per a la fixació de les plaques, i pasta i cinta per al tractament de junts.
Codi |  |  | Unitat | Descripció |  | Rendiment |  | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt12plp070b |  |  | m | Canal de perfil d'acer galvanitzat, R 48 "PLACO", fabricat mitjançant laminació en fred, de 3000 mm de longitud, 48x30 mm de secció i 0,55 mm de gruix, segons UNE-EN 14195. |  | 3.33 |  | 1.79 | 5.96
mt12plp060b |  |  | m | Muntant de perfil d'acer galvanitzat, M 48 "PLACO", fabricat mitjançant laminació en fred, de 3000 mm de longitud, 46,5x36 mm de secció i 0,6 mm de gruix, segons UNE-EN 14195. |  | 1.4 |  | 2.18 | 3.05
mt12qlt030a |  |  | U | Cargol autoperforant rosca-xapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm de longitud. |  | 16.8 |  | 0.03 | 0.5
mt12ple110 |  |  | U | Suspensió C "PLACO". |  | 4.2 |  | 0.2 | 0.84
mt12plp010 |  |  | m | Perfil d'acer galvanitzat, F-530 "PLACO", fabricat mitjançant laminació en fred, de 3000 mm de longitud, 45x16 mm de secció i 0,6 mm de gruix, per la realització d'extradossats autoportants i sostres, segons UNE-EN 14195. |  | 3 |  | 1.75 | 5.25
mt12ple030 |  |  | U | Peça d'empalmament F-530 "PLACO". |  | 0.9 |  | 0.31 | 0.28
mt12psg082 |  |  | U | Fixació per a formigó. |  | 0.8 |  | 0.32 | 0.26
mt12plp080a |  |  | m | Perfil angular d'acer galvanitzat, CR2 "PLACO", fabricat mitjançant laminació en fred, de 3000 mm de longitud, 34x23 mm de secció i 0,55 mm de gruix, segons UNE-EN 14195. |  | 1.05 |  | 1.18 | 1.24
mt12plk010gfocd |  |  | m² | Placa de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / amb les vores longitudinals afinades, Placoflam PPF 15 "PLACO", formada per una ànima de guix d'origen natural embotida i íntimament lligada a dues làmines de cartró fort, reforçada per la inclusió en la massa de fibra de vidre de fil curt no teixit per a millorar la seva cohesió a temperatures altes. |  | 2 |  | 8.25 | 16.5
mt12plt010a |  |  | U | Cargol autoroscant TTPC 25 "PLACO", amb cap de trompeta, de 25 mm de longitud, per a instal·lació de plaques de guix laminat sobre perfils de gruix inferior a 6 mm. |  | 20 |  | 0.01 | 0.2
mt12plt010d |  |  | U | Cargol autoroscant TTPC 45 "PLACO", amb cap de trompeta, de 45 mm de longitud, per a instal·lació de plaques de guix laminat sobre perfils de gruix inferior a 6 mm. |  | 20 |  | 0.02 | 0.4
mt12plm010a |  |  | kg | Pasta d'assecatge en pols SN "PLACO"; Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, rang de temperatura de treball de 5 a 30°C, per a aplicació manual amb cinta de segellament, segons UNE-EN 13963; per al tractament dels junts de les plaques de guix laminat. |  | 0.19 |  | 1.13 | 0.21
mt12plj030 |  |  | m | Cinta autoadhesiva de malla de fibra de vidre, "PLACO", per a reforç de junts. |  | 0.6 |  | 0.74 | 0.44
[6 empty] | Subtotal materials: |  |  | 35.13
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo011 |  |  | h | Oficial 1ª muntador. |  | 0.36 |  | 29.34 | 10.56
mo080 |  |  | h | Ajudant muntador. |  | 0.36 |  | 25.28 | 9.1
mo053 |  |  | h | Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. |  | 0.36 |  | 29.34 | 10.56
mo100 |  |  | h | Ajudant muntador de prefabricats interiors. |  | 0.36 |  | 25.28 | 9.1
[6 empty] | Subtotal mà d'obra: |  |  | 39.32
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris |  | 2 |  | 74.45 | 1.49
Cost de manteniment decennal: 3,80€ en els primers 10 anys. | [5 empty] | Costos directes (1+2+3): |  |  | 75.94
Referència i títol de la norma |  |  |  |  | Aplicabilitat(a) |  | Obligatorietat(b) |  | Sistema(c)
EN 14195:2005 |  |  |  |  | 112006 |  | 112007 |  | 3/4
Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayo
EN 14195:2005/AC:2006 |  |  |  |  | 112007 |  | 112007
EN 520:2004+A1:2009 |  |  |  |  | 162010 |  | 1122010 |  | 3/4
Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
EN 13963:2005 |  |  |  |  | 132006 |  | 132007 |  | 3/4
Material de juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
EN 13963:2005/AC:2006 |  |  |  |  | 112007 |  | 112007
(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada
(b) Data en què finalitza el període de coexistència
(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions